| BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thuộc Dự toán mua sắm “Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2023”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

| Bà Nguyễn Lê Thanh Trúc – Phó Trưởng phòng Quản trị |  |
| --- | --- |
| Số điện thoại: | (028) 3855.4137 / 3855.4138 (Ex: 1119) 0979 920 138 |
| Email: | phongquantri.bvcr@gmail.com |

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Quản trị -Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản cứng có đóng dấu)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ     ngày     tháng     năm 2023 đến trước     ngày     tháng     năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày    tháng     năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động | Ví trí: kho dược, kho hồ sơ, khu E; khám bệnh và điều trị ngoại trú 620 Nguyễn Chí Thanh; Trung tâm Ung bướu (khu D); khoa Siêu âm, Nội soi và khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (khu B mở rộng); trung tâm truyền máu và nhà nghỉ thân bệnh nhân -Công việc thực hiện: 1. Kiểm tra và vệ sinh hệ thống báo cháy: Kiểm tra, vệ sinh tủ trung tâm báo cháy, ắc quy dự phòng điện áp: 24V; kiểm tra tín hiệu kết nối thiết bị, loop với tủ điều khiển trung tâm; tháo, lắp kiểm tra, vệ sinh đầu báo khói, nút nhấn và chuông; kiểm tra và vệ sinh đầu báo nhiệt; 2. Kiểm tra và vệ sinh hệ thống chữa cháy: + Kiểm tra, vệ sinh máy bơm điện: Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển máy bơm, các chức năng hoạt động bằng tay/tự động; kiểm tra điện áp, dòng điện và vệ sinh máy bơm; kiểm tra áp suất cài đặt khởi động bơm điện chữa cháy (kg/cm2); Bơm chạy tối thiểu trong 10 phút; kiểm tra khớp nối, các van trong trạng thái luôn mở và có rò rỉ nước không; kiểm tra bạc đạn và phốt + Kiểm tra và vệ sinh máy bơm diesel Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển máy bơm chữa cháy, các chức năng vận hành bằng tay/tự động; kiểm tra điện áp, dòng điện và vệ sinh toàn bộ máy bơm diesel; kiểm tra áp suất khởi động máy bơm diesel (kg/cm2); bơm chạy tối thiểu trong 10 phút; kiểm tra đường ống, van, độ ồn và nhiệt độ vỏ bơm, kiểm tra đồng hồ nhớt, đồng hồ đo vòng quay, nhiệt độ nước làm mát và mực nước, lọc gió, bồn nhiên liệu và bình ắc quy dự phòng, bộ đề, dầu bôi trơn, bô xả khí, xả cặn đường ống, bạc đạn, phốt và siết các đai ốc + Đường ống cấp nước; họng chữa cháy vách tường (tủ, lăng phun, vòi), đầu phun Sprinkler Kiểm tra, vệ sinh tủ chữa cháy, lăng phun và cuộn vòi; Kiểm tra, vệ sinh đầu Sprinkler, van khóa, đường ống, các họng chữa cháy vách tường, cuộn vòi, có rò rỉ nước không, cặn trong đường ống, áp lực nước đầu ra tại vòi phun | 1 | Lần | Bệnh viện Chợ Rẫy | 30 |

Yêu cầu chung: số lượng nhân viên thực hiện công việc tối thiểu ≥ 05 người và theo nhu cầu công việc thực tế; trong thời gian bảo hành bảo trì, nếu có báo lỗi về hệ thống phòng cháy chữa cháy thì đơn vị bảo trì cử nhân viên kỹ thuật vào xử lý lỗi theo yêu cầu của Bệnh viện trong vòng 2h (kể cả Thứ bảy, Chủ nhật, ngày Lễ và Tết)

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QT.

Nguyễn Tri Thức

Mẫu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày    tháng     năm 2023.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

|  | Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(1) (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá