## Da gui (BS nguon goc)
BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
Dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại xã Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | SL | Nguồn gốc vật tư | Hãng/nhà cung cấp
1 | 2 | 3 | 4
I | Hệ thống xử lý
1 | Thiết bị hòa trộn tĩnh - Kích thước Dn200xL1000mm - Vật liệu: Inox 304 | bộ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
2 | Thiết bị hợp khối phản ứng, lắng lamella - Kích thước: LxBxH= 4200x2200x6300 mm - Vật liệu chế tạo: Inox 304 - Đồng bộ cùng bộ phân phối và thu nước, khoang thu bùn, tấm lắng, van xả đáy… | bộ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
| Thiết bị hợp khối phản ứng, lắng lamella - Kích thước: LxBxH= 2000x2000x6000 mm - Vật liệu chế tạo: Inox 304 - Đồng bộ cùng bộ phân phối và thu nước, khoang thu bùn, tấm lắng, van xả đáy… |  | 1 | Việt Nam | Việt Nam
3 | Bể lọc tự rửa - Kích thước: D2600xH4500 mm - Vật liệu chế tạo: Inox 304 - Đồng bộ cùng bộ phân phối và thu nước, vật liệu đệm và vật liệu lọc | Cái | 1 | Việt Nam | Việt Nam
| Bể lọc tự rửa - Kích thước: D2000xH5000 mm - Vật liệu chế tạo: Inox 304 - Đồng bộ cùng bộ phân phối và thu nước, vật liệu đệm và vật liệu lọc |  | 1 | Việt Nam | Việt Nam
4 | Lan can, sàn thao tác cho hệ thống xử lý - Vật liệu: SS400, sơn epoxy | bộ | 2 | Việt Nam
II | Trạm bơm cấp 2
1 | Bơm nước sạch - Chủng loại: Bơm ly tâm - Model: 3M40-200/5.5 - Lưu lượng: 26m3/h - Cột áp: 40m - Công suất: 5,5kw - Điện áp: 380V/3 Pha/50Hz | cái | 3 | Nhật Bản | Ebara
| Bơm nước sạch - Chủng loại: Bơm ly tâm - Lưu lượng: 33m3/h - Cột áp: 60m - Công suất: 11kw - Điện áp: 380V/3 Pha/50Hz | cái | 3
2 | Đồng hồ đo lưu lượng: Loại: lưu lượng kế điện từ - Model: SITRANS F M MAG 5100 W + SITRANS F M MAG 5000 Kích thước: DN150 Tín hiệu ra: 0(4)..20mA | cái | 2 | Siemens/Pháp | Siemens
3 | Thiết bị đo áp suất trên đường ống - Model: SISTRANS P200 Tín hiệu ra: 4..20mA Nguồn cấp: AC 100 to 240 V ±10% Cáp đầu đo: 5m Bao gồm:Transmiter + Đầu đo | cái | 2 | Siemens/Pháp | Siemens
4 | Phao báo mức Kiểu đo: theo phương pháp chênh áp - Model: SITRANS LH100 Dải đo: 0...6mH2O Tín hiệu ra: 4...20mA | cái | 2 | Siemens/Pháp | Siemens
III | Bể thu bùn
1 | Bơm bùn Loại: Bơm chìm - Model: CN501T-MT-P50 Lưu lượng: 10 m3/giờ Cột áp: 5,0 m Công suất: 0,4 kW; 380V/3ph/50Hz Cấp độ bảo vệ: IP68 Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép không gỉ | bộ | 4 | Nhật Bản | Shinmaywa
| Bơm bùn Loại: Bơm chìm - Model: S3A50T - Công suất: 0.4 Kw - Lưu lượng: 0,1 m3/min - Cột áp: H = 6,0 mH2O - Kích thước ống ra: 50 mm - Vật liệu chế tạo: Vỏ gang; cánh gang - Lớp cách điện: E | bộ | 2 | Nhật Bản | Shinmaywa
2 | Khớp nối bơm tự động bơm bùn Vật liệu: Gang Bao gồm thanh dẫn hướng, xích kéo bơm Inox 304 | bộ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
IV | Hệ thống hóa chất
1 | Bơm định lượng hóa chất PAC - Loại: Bơm màng - Model: 1M155P1155SVBSMV0M3-004 - Lưu lượng: 155 L/h - Cột áp: 10bar - Công suất: 0,25kW; 380V/3ph/50Hz - Đầu bơm: PVC - Màng: PTFE | bộ | 4 | OBL | G7
| Bơm bùn - Công suất: 0.4 Kw - Lưu lượng: 0,1 m3/min - Cột áp: H = 6,0 mH2O - Kích thước ống ra: 50 mm - Vật liệu chế tạo: Vỏ gang; cánh gang - Lớp cách điện: E | bộ | 2
2 | Động cơ khuấy hóa chất cho bồn PAC - Loại đứng - Model: MNHL25/2 - Tốc độ n = 60 - 85 v/phút - Công suất: P = 0,75kw; 380V/3ph/50Hz - Cấp bảo vệ: IP55; Class F | bộ | 2 | Siti | G7
3 | Trục và cánh khuấy hóa chất cho bồn PAC - Cánh khuấy dạng mái chèo - Vật liệu chế tạo: Inox 304 | bộ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
4 | - Bồn hóa chất PAC + Dung tích: 1,0m3 + Kích thước: DxH=1,0xH1,5m + Vật liệu chế tạo: FRP | bộ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
5 | Bơm định lượng hóa chất A-Polime - Loại: Bơm màng - Model: 1M155P1155SVBSMV0M3-004 - Lưu lượng: 155 L/h - Cột áp: 10bar - Công suất: 0,25kW; 380V/3ph/50Hz - Đầu bơm: PVC - Màng: PTFE | bộ | 2 | EU/G7 | EU/G7
| Bơm định lượng hóa chất A-Polime - Loại: Bơm màng - Model: MNHL25/2 - Lưu lượng: 50 L/h - Cột áp: 10bar - Công suất: 0,25kW; 380V/3ph/50Hz - Đầu bơm: PVC - Màng: PTFE | bộ | 2 | EU/G7 | EU/G7
6 | Động cơ khuấy hóa chất cho bồn A-Polime - Loại đứng - Tốc độ n = 60 - 85 v/phút - Công suất: P = 0,75kw; 380V/3ph/50Hz - Cấp bảo vệ: IP55; Class F | bộ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
7 | Trục và cánh khuấy hóa chất cho bồn A-Polime - Cánh khuấy dạng mái chèo - Vật liệu chế tạo: Inox 304 | bộ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
8 | Bồn hóa chất A-Polime + Dung tích: 1,0m3 + Kích thước: DxH=1,0xH1,5m + Vật liệu chế tạo: FRP | bộ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
| Sàn thao tác hệ thống khuấy trộn hóa chất - Kích thước: LxBxH = 4,2x1,0x1,0m - Vật liệu: Inox 304 | bộ | 1 | Việt Nam
| Sàn thao tác hệ thống khuấy trộn hóa chất - Vật liệu: Inox 304 | bộ | 1 | Việt Nam
V | Nhà Clo/hệ thống định lượng clo khử trùng
1 | Bình clo 50kg - Model: DOT- 3AA - 2265 | bộ | 6 | Trung Quốc | Shanghai Beyond Cylinder & Valve
2 | Thiết bị điều tiết chân không Model: VGB -103 Dải công suất: 25 - 500 g/h Vật liệu: - thân vỏ PVC; - màng FEP; - lọc PTFE; - van ngõ vào: bạc/PTFE, hợp kim đặc biệt - O-ring: FKM - Van điều tiết: PVC | bộ | 2 | EU/G7 | Grundford
3 | Bình hấp thụ clo dư Công suất : khoảng 0.5 kg Cl2, kết nối ống: PE 8/11 | bộ | 2 | EU/G7 | Grundford
4 | Thiết bị tạo lực hút chân không Model: VGB-103 Dải công suất: 25 ~ 500 g / h, Vật liệu: - Thân PVC - Lò xo: hợp kim C-4, phủ PTFE - Màng: FEP Ngõ nối nước: DN20 Kết nối ống chân không: PE 8/11 | bộ | 2 | EU/G7 | Grundford
5 | Thiết bị cảnh báo Clo rò rỉ Model: GD-1000 / CB Điện nguồn 110/240V, 50/60Hz Gồm : Đèn cảnh báo, còi | bộ | 2 | EU/G7 | Grundford
6 | Bộ rửa mặt khẩn cấp Model: EW-607 - Chất liệu :thép không gỉ - Đường kính của chậu : 30 cm | bộ | 2 | Việt Nam | Blue Eagle
7 | Bơm kỹ thuật cho Ejector Model: CME Lưu lượng: 1000 lít/h Cột áp: 12bar Công suất đông cơ: 2,2Kw Điện áp: 380V/3ph/50Hz | bộ | 2 | EU/G7 | Grundford
8 | Hệ thống trung hòa clo cho bình clo 50kg
8.1 | Tháp trung hòa clo cho bình clo 50kg - Cột khử khí Clo Kích thước: D600xH2500mm Vật liệu: nhựa PVC phủ FRP Bao gồm: Quả cầu tiếp xúc có diện tích bề mặt: 220 m2/m3 và hệ thống dàn phun và vòi phun NaOH nhựa uPVC - Bể chứa dung dịch NaOH Kích thước LxWxH 1700x700x800mm Vật liệu: nhựa PVC phủ composite | bộ | 1 | Việt Nam | Việt Nam
8.2 | Quạt hút Lưu lượng: 1700-2000 m3/h Cột áp: 1300 - 1500 pa Công suất: 1,5kw Điện áp: 380V/3ph/50Hz | bộ | 1 | Việt Nam/Trung Quốc | Việt Nam/Trung Quốc
8.3 | Bơm tuần hoàn Chủng loại: Bơm ly tâm trục ngang Model: SD/LD 40012H Lưu lượng: 5 m3/h Cột áp: 15-12 m Công suất đông cơ: 0,75Kw Nguồn điện: 3 phase/50 Hz Vật liệu chế tạo vỏ và cánh: nhựa chịu hóa chất | bộ | 1 | Trung Quốc/htđ | Super pump
8.4 | Van điện Chức năng: đóng mở ON/OFF Kích thước van: DN200 Vật liệu van: Thân nhựa PVC, chế tạo | bộ | 2 | Việt Nam/htđ | Việt Nam/htđ
8 | Hệ thống trung hòa clo cho bình clo 50kg
8.1 | Tháp hấp thụ Kích thước:D600 x 1500 (mm) Vật liệu: Composite Vật liệu hấp thụ: đệm cầu PP Bao gồm bơm, bồn châm hóa chất tự động | bộ | 1 | Việt Nam | Việt Nam
8.2 | Tháp hấp phụ Kích thước:D600 x 1500 (mm) Vật liệu: Composite Vật liệu hấp thụ: than hoạt tính | bộ | 1 | Việt Nam | Việt Nam
8.3 | Quạt hút Lưu lượng: 1000-1500 m3/h Cột áp: 1100-900 pa Công suất: 0,75kw Điện áp: 380V/3ph/50Hz | bộ | 1 | Việt Nam/Trung Quốc | Việt Nam/Trung Quốc
8.4 | Bơm tuần hoàn Chủng loại: Bơm ly tâm trục ngang Model: SD/LD 40SK-1/2 Lưu lượng: 2 m3/h Cột áp: 15-12 m Công suất đông cơ: 0,37Kw Nguồn điện: 3 phase/50 Hz Vật liệu chế tạo vỏ và cánh: nhựa chịu hóa chất | bộ | 1 | Trung Quốc/htđ | Super pump
VI | Hệ thống đường ống công nghệ trong trạm - Đường ống hóa chất PAC, A-polime: uPVC class3 - Đường ống hóa chất hệ Clo: uPVC SCH80 - Đường ống bơm nước, bùn: inox 304/HDPE PN10 - Đường ống thu khí clo rò rỉ: uPVC class2 | hệ | 1 | Việt Nam/Đài Loan/htđ | Việt Nam/Đài Loan/htđ
VII | Thiết bị điều khiển, điện động lực
1 | Tủ điều khiển nhà máy nước sạch Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh điện, loại tủ trong nhà Điện áp : 3 pha, 380VAC, 50Hz Nguồn điều khiển: 24 VDC/ 220VAC 50Hz 02 chế độ: tự động và bằng tay - Tích hợp toàn bộ attomat, rơ le nhiệt, rơ le trung gian - Bao gồm không gian lắp đặt " Bộ điều khiển PLC " Bao gồm cả hệ thống tiếp địa cho tủ điện | Hệ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
2 | Tủ điều khiển hệ Clo Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh điện, loại tủ trong nhà Điện áp : 3 pha, 380VAC, 50Hz Nguồn điều khiển: 24 VDC/ 220VAC 50Hz 02 chế độ: tự động và bằng tay - Tích hợp toàn bộ attomat, rơ le nhiệt, rơ le trung gian - Bao gồm không gian lắp đặt " Bộ điều khiển PLC " | Hệ | 2 | Việt Nam | Việt Nam | 105
| Tủ điện hệ hóa chất Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh điện, loại tủ trong nhà Điện áp : 3 pha, 380VAC, 50Hz Nguồn điều khiển: 24 VDC/ 220VAC 50Hz 02 chế độ: tự động và bằng tay - Tích hợp toàn bộ attomat, rơ le nhiệt, rơ le trung gian - Bao gồm không gian lắp đặt " Bộ điều khiển PLC " | Hệ | 1 | Việt Nam | Việt Nam
3 | Chương trình điều khiển và giám sát (Hệ thống Scada) Điều khiển Hệ thống theo 2 chế độ: tự động và bằng tay Chế độ tự động: Giám sát, điều khiển toàn bộ hoạt động của Trạm xử lý thông qua giao diện vận hành HMI (trên PC) bằng giao diện tiếng Việt; phần mềm Win CC không bản quyền Chế độ bằng tay: Điều khiển hoạt động của trạm xử lý trên Panel nút bấm, Switch trên cánh tủ, duy trì giám sát trạng thái toàn bộ thiết bị bằng đèn báo Cảnh báo sự cố bằng tín hiệu còi, đèn báo | Hệ | 2 | Việt Nam | Việt Nam
4 | Bộ điều khiển PLC: Bộ điều khiển PLC S7-1200 - Cấu hình phần cứng : - Đầu vào số: DI, 24VDC - Đầu ra số: DO, relay 24VDC - Đầu vào Analog: AI/ 4-20mA - Đầu ra Analog: AO / 0-10V or 4-20mA - Hỗ trợ truyền thông Ethernet - Nguồn cấp: 24DC/ 220VAC | Hệ | 2 | China/htđ | Simens
5 | Máy tính điều khiển giám sát Màn hình LCD 27" CPU: Core i5 RAM: 16GB Ổ cứng: 256SSD SATA Kèm mouse và keyboard Phần mềm Windows, office không bản quyền | bộ | 1 | Châu Á | Dell/HP
6 | Màn hình HMI Màn hình LCD 7" TFT Model: MT8071iP Độ phân giải: 800x480 Nguồn: 24VDC Cổng kết nối: Ethernet | bộ | 1 | Châu Á | Weintek/htd
7 | Bộ lưu điện UPS Model: BLAZER 2200 PRO Điện áp vào: 230VAC (170~280VAC), 50Hz Điện áp ra: 230V +/-10% Công suất: 2200VA (Off line) Tần số nguồn ra: 50/60Hz +/-1Hz | bộ | 1 | Châu Á | Santak
8 | Biến tần điều khiển bơm cấp 2 Công suất 7,5 kW Model: ATV610U75N4 - Điện áp vào: 3 pha, 380VAC - Điện áp ra: 3 pha, 380VAC | cái | 3 | ABB/Châu Âu | Schneider/htd
9 | Hệ thống chiếu sáng trong nhà Chiếu sáng trong nhà điều hành, nhà phụ trợ. Bao gồm hệ thống dèn LED, ổ cắm, công tắc, phụ kiện. | Hệ | 1 | Việt Nam/ Trung quốc/ htđ | Bóng đèn: Rạng Đông Ổ cắm, công tắc: Panasonic
10 | Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà Chiếu sáng ngoài nhà: khu vực TXLNT, cột cao H=9m, Bóng đèn LED | Hệ | 1 | Việt Nam/ Trung quốc/ htđ | Bóng đèn: Rạng Đông
11 | Điều hòa Điều hòa 1 chiều Model: CU/CS-N9ZKH-8 Công suất 9000 BTU | Bộ | 6 | Việt Nam | Panasonic
12 | Tủ điện ATS-Tụ bù - Thiết bị dóng cắt Mitsubishi/LS / htđ Linh kiện: Bộ chuyển đổi nguồn ATS 4P 100A (Osung- Korea) và các thiết bị điều khiển | hệ | 2 | Việt nam/Châu Á | Việt nam/Châu Á
13 | Máy phát điện Công suất liên tục/dự phòng: 40/44 KVA (Máy phát, ống thoát khói, khí, vật tư phụ) Thiết bị nhập khẩu, Tổ máy được lắp ráp tại Việt nam | bộ | 1 | Cummins/Mitsubishi/Isuzu/Iveco/htd | Cummins/Mitsubishi/Isuzu/Iveco/htd
14 | Trạm biến áp: Công suất 37.5KVA -22/0,4 Bao gồm: tủ phân phối, cáp tới máy phát điện, chi phí đấu nối điện với điện lực Chưa bao gồm: Cột điểm đấu | hệ | 1 | Việt Nam | Việt Nam
15 | Hệ thống chống sét trực tiếp Model: PDC E15 Kim thu sét loại phóng tia tiên đạo sớm Kim thu sét loại phóng tia tiên đạo sớm - Cột chống sét cao 12m, trụ bát giác mạ kẽm nóng - Bán kính bảo vệ cấp III : 63 m | Hệ | 1 | EU/htd | Kim thu sét: Ingesco(EU) Các thiết bị phụ trợ: Việt Nam
16 | Hệ thống tủ chữa cháy cháy trong trạm xử lý: - Tủ đựng bình bọt và bình bọt chữa cháy | Hệ | 1 | Trung quốc | Tomoken
17 | Hệ thống cáp điện động lực, cáp điều khiển, tín hiệu Cáp động lực: (Cu/XLPE/PVC)/ (Cu/PVC/PVC) Cáp điều khiển: CVV/ CVV-S | hệ | 1 | Việt Nam | LS/Cadivi/Cadisun/htd
18 | Hệ thống thang máng cáp, ống luồn cáp Máng cáp luồn cáp điện nổi bằng tôn ZAM, Ống chôn ngầm: ống xoắn HDPE Ống đi nổi ngoài trời: Ống thép EMT Ồng đi trong nhà : PVC | hệ | 1 | Việt Nam | Việt Nam
VIII | Trạm bơm cấp 1
1 | Kiểu bơm chìm nước thải - Model: Pentax DCT 750 - Lưu lượng: 33m3/h - Cột áp: 30m | cái | 2 | Italy | PenTax
| Kiểu bơm chìm nước thải - Model: Pentax DCT 310 - Lưu lượng: 20m3/h - Cột áp: 25m - Công Suất: 2.2kw | cái | 2 | Italy | PenTax

## TB Bo sung
BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU
Dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại xã Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | SL | Nguồn gốc vật tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Van giảm áp mặt bích DN100 (Chất liệu bằng gang -Áp suất làm việc: PN10, PN16; -Kiểu kết nối: Mặt bích tiêu chuẩn JIS; -Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80 độ C) | cái | 5 | Việt Nam
2 | Van giảm áp mặt bích DN150 (Chất liệu bằng gang -Áp suất làm việc: PN10, PN16; -Kiểu kết nối: Mặt bích tiêu chuẩn JIS; -Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80 độ C) | cái | 5 | Việt Nam
3 | Thiết bị đo áp lực (-Đường kính mặt: 63 mm; -Chân ren kết nối: 63 mm : , ¼” PT, NPT and PF; -Dải đo: 0-10 bar; -Tiêu chuẩn: EN60529/IEC529/IP67) | cái | 4 | Việt Nam
4 | Vành chắn thép DN200x100 dày 5mm | cái | 5 | Việt Nam
5 | Tủ điện đồng hồ | tủ | 5 | Việt Nam
6 | ống thép hàn xoắn DN100 | m | 5 | Việt Nam
7 | ống thép hàn xoắn DN150 | m | 5 | Việt Nam
8 | ống thép hàn xoắn DN200 | m | 5 | Việt Nam
9 | Bộ hộp thép bảo vệ van xả khí (đồng bộ phụ kiện) | bộ | 4 | Việt Nam
10 | Chụp mũ gang DN100 | cái | 8 | Việt Nam
11 | Dải cao su chịu nước 60x5 | cái | 4 | Việt Nam
12 | Đai thép 60x6 | cái | 4 | Việt Nam
13 | Thép bản dày 6mm S=0.0274m2 | cái | 5 | Việt Nam
14 | Bộ bu lông neo M12 + 2Ecu | bộ | 4 | Việt Nam
15 | Ray cổng | bộ | 4 | Việt Nam
16 | Hàng rào lưới thép kiểu 2 B40 | m2 | 4 | Việt Nam
17 | Nắp thăm bằng tôn dày 2 ly | cái | 7 | Việt Nam
18 | Máng cáp 100 + nắp sơn tĩnh điện | cái | 7 | Việt Nam
19 | Máng cáp 200 + nắp sơn tĩnh điện | cái |  | Việt Nam
| Vật tư Thiết bị nước |  |  | Việt Nam
1 | Bích thép d=100mm | cái | 3 | Việt Nam
2 | Bích thép d=150mm | cái | 4 | Việt Nam
3 | Bích thép d=160mm | cái | 2 | Việt Nam
4 | Bích thép đặc d=100mm | cái | 2 | Việt Nam
5 | Bích thép đặc d=100mm | cái | 4 | Việt Nam
6 | Bích thép đặc d=80mm | cái | 3 | Việt Nam
7 | Bích thép rỗng d=100mm | cái | 4 | Việt Nam
8 | Bích thép rỗng d=80mm | cái | 2 | Việt Nam
9 | BU D100mm | cái | 2 | Việt Nam
10 | BU D150mm | cái | 3 | Việt Nam
11 | BU D50mm | cái | 4 | Việt Nam
12 | BU D65mm | cái | 2 | Việt Nam
13 | BU D75mm | cái | 2 | Việt Nam
14 | BU D89mm | cái | 2 | Việt Nam
15 | Cút nhựa miệng bát D100mm | cái | 2 | Việt Nam
16 | Cút nhựa miệng bát D50mm | cái | 2 | Việt Nam
17 | Cút thép D100mm | cái | 2 | Việt Nam
18 | Cút thép D110mm | cái | 2 | Việt Nam
19 | Cút thép D300mm | cái | 2 | Việt Nam
20 | Đai khởi thuỷ D110/90mm | cái | 2 | Việt Nam
21 | Đai khởi thuỷ D160/50mm | cái | 2 | Việt Nam
22 | Đai khởi thuỷ D160/63mm | cái | 2 | Việt Nam
23 | Đai khởi thuỷ D160/90 | cái | 2 | Việt Nam
24 | Đai khởi thuỷ D50/25 | cái | 2 | Việt Nam
25 | Đai khởi thuỷ D63/50mm | cái | 2 | Việt Nam
26 | Đai khởi thuỷ D75/50mm | cái | 2 | Việt Nam
27 | Đai khởi thuỷ D90/50mm | cái | 2 | Việt Nam
28 | Đai khởi thuỷ D90/75mm | cái | 2 | Việt Nam
29 | Măng sông thép tráng kẽm D=25mm | cái | 2 | Việt Nam
30 | Măng sông thép tráng kẽm D150mm | cái | 2 | Việt Nam
31 | Mặt bích HDPE D110mm dày 6,6 mm | bộ | 2 | Việt Nam
32 | Mặt bích HDPE D150mm dày 8,3mm | bộ | 2 | Việt Nam
33 | Mặt bích HDPE D160mm dày 9,5 mm | bộ | 2 | Việt Nam
34 | Mặt bích HDPE D90mm | bộ | 2 | Việt Nam
35 | Mối nối mềm D100mm | cái | 2 | Việt Nam
36 | Mối nối mềm D150mm | cái | 2 | Việt Nam
37 | Mối nối mềm D160mm | cái | 2 | Việt Nam
38 | Mối nối mềm D50mm | cái | 2 | Việt Nam
39 | Mối nối mềm D65mm | cái | 2 | Việt Nam
40 | Mối nối mềm D80mm | cái | 2 | Việt Nam
41 | Mối nối mềm D90mm | cái | 2 | Việt Nam
42 | Van xả cặn D100mm | cái | 2 | Việt Nam
43 | Van xả khí D25mm | cái | 2 | Việt Nam