越南得乐风电项目

风机锚栓检测服务技术规范书

Dự án Điện gió Đắk lắk Việt Nam

Thông số kỹ thuật cho dịch vụ kiểm tra bu lông neo tuabin gió

2024年4月

Apr, 2024

越南得乐风电项目

风机锚栓检测服务技术规范书

Dự án Điện gió Đắk lắk Việt Nam

Thông số kỹ thuật cho dịch vụ kiểm tra bu lông neo tuabin gió

批准Approved：

审核Checked：

编制Prepared：

一、总则/ THÔNG TIN CHUNG

1.1 本规范书适用于华电科工得乐项目风机锚栓检测服务项目，涵盖了服务方案、人员能力、工器具检验、现场调试、测试报告等方面的技术要求。

Thông số kỹ thuật này áp dụng cho dự án dịch vụ kiểm tra bu lông neo tuabin gió của Dự án Khoa học và Công nghệ Huadian Daklak, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật trong kế hoạch dịch vụ, năng lực nhân sự, kiểm tra công cụ, hiện trường điều chỉnh, báo cáo thí nghiệm, v.v.

1.2 本规范书提出的是最低限度的要求。凡本规范书中未规定，但在本行业相关的越南、中国国家标准或行业标准中有规定的规范条文，受托方应按相应最高标准的条文执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。受托方应仔细调研与电力生产有关的法律、法规、规程、规范、标准（无论这些法律法规是政府部门还是EVN发布的），其行为也应遵守这些法律文件以及其不时更新的要求，受托方不得以不知晓或法律法规要求不合理为由主张费用或索赔。

Tiêu chuẩn kỹ thuật này đặt ra các yêu cầu tối thiểu. Đối với bất kỳ quy định nào không được quy định trong quy chuẩn này mà được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc Trung Quốc hoặc tiêu chuẩn ngành liên quan đến ngành điện, bên nhận thầu phải thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn cao nhất tương ứng. Phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn bắt buộc quốc gia như an toàn và bảo vệ môi trường. Người được ủy thác nên điều tra cẩn thận các luật, quy định, thủ tục, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất điện (bao gồm quy định do các cơ quan chính phủ hay Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành). Trong quá trình thực hiện, bên nhận thầu cũng phải tuân thủ các văn bản pháp luật cũng như các bản cập nhật của các văn bản pháp lý. Các chi phí hoặc yêu cầu bồi thường sẽ không được áp  dụng vì lý do thiếu hiểu biết hoặc các yêu cầu pháp lý và quy định không hợp lý.

1.3 如果受托方未以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着受托方提供的服务完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小，都应在差异表中明确列出。

Nếu bên được ủy thác không phản đối các quy định của bản yêu cầu kỹ thuật này bằng văn bản, điều đó có nghĩa là các dịch vụ do bên được ủy thác cung cấp hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu. Mọi ý kiến ​​phản đối cũng phải được nêu rõ trong bảng đối chiếu.

1.4 如有除本规范书以外的其它要求，需以书面形式提出，作为本规范书的补充。

Nếu có các yêu cầu khác ngoài đặc điểm kỹ thuật này, chúng phải được gửi bằng văn bản như một phần bổ sung cho bản yêu cầu kỹ thuật này.

1.5 受托方对服务范围内的所有工作负有全责，包括分包（或对外采购）的产品及服务。分包（或对外采购）的产品或服务提供商应征得委托方的同意。

Người được ủy thác hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi công việc trong phạm vi dịch vụ, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ được thầu phụ (hoặc thuê ngoài). Các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được ký hợp đồng phụ (hoặc thuê ngoài) phải được sự đồng ý của Bên mời thầu.

1.6本规范书经招、投标双方确认后作为合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。

Thông số kỹ thuật này sẽ đóng vai trò là tài liệu đính kèm kỹ thuật của hợp đồng sau khi được cả bên mời thầu thầu và bên dự thầu xác nhận và có hiệu lực pháp lý như văn bản chính của hợp đồng.

1.7本规范书未尽事宜，由委托方和受托方在合同技术谈判时协商确定。

Các vấn đề không được đề cập trong thông số kỹ thuật này sẽ được xác định thông qua đàm phán giữa Bên mời thầu và Nhà thầu trong quá trình đàm phán hợp đồng kỹ thuật.

二、项目概况 TỔNG QUAN DỰ ÁN

2.1 项目名称 Tên dự án

华电科工得乐风场风机锚栓检测服务

Khoa học và Công nghệ Hoa Điện dịch vụ kiểm tra bu lông neo tuabin gió dự án Daklak

2.2 项目简介 giới thiệu dự án

越南多乐省得乐风电项目（以下简称”得乐风场”）位于越南多乐省（Dak Lak）克容布县（Krông Buk）北部，由4个风场组成，分别为科荣布1号风场（以下称A区），科荣布2号风场（以下称B区），秋莱1号风场（以下称C区）和秋莱2号风场（以下称D区）；A区、B区和C区布置各12台2.65MW风机和6台3MW风机；D区布置19台2.65MW风机，总规模199.75MW，4个风场各有5条地埋集电线路，建设1座220kV升压站。

- Trạm 220kV KrongBuk được xây dựng từ năm 2021 và đóng điện năm 2022.

KrongBuk 220kV电站将于2021年建成，2022年并网。

- Trạm được xây dựng nhằm nâng công suất của 04 nhà máy điện gió Cư Né 1, Cư Né 2, KrongBuk 1, KrongBuk 2.

- 该电站的建设是为了 04 个风电场输电 Cu Ne 1、Cu Ne 2、KrongBuk 1、KrongBuk 2。

- Trạm bao gồm

2.3 采购范围 Phạm vi mua sắm

协助委托方完成风机锚栓拉伸检测服务，对检测锚栓防锈处理，出具检测报告。Hỗ trợ khách hàng hoàn thành dịch vụ kiểm tra độ bền kéo của bu lông neo tuabin gió, tiến hành xử lý chống gỉ đối với bu lông neo và đưa ra báo cáo thí nghiệm.

三、引用的标准及规范 Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật tham khảo

所有标准均会被修改，受托方在设备检修的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的越南国家标准、行业标准、公司标准。

Tất cả các tiêu chuẩn có thể sẽ được sửa đổi và các quy trình, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn khác của Nhà thầu phải tuân thủ bản cập nhận gần nhất của tiêu chuẩn quốc gia hiện hành của Việt Nam, tiêu chuẩn ngành Điện và các tiêu chuẩn khác.

《越南得乐项目锚栓张拉要求》湖南飞沃新能源科技股份有限公司

"Yêu cầu lực căng bu lông neo cho dự án Daklak Việt Nam" Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Phi Ốc Hồ Nam

《风机维护手册》远景能源 "Sổ tay bảo trì tuabin gió" Envision Energy

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

越南电力集团EVN风力发电厂和太阳能发电厂商业运营日期的测试、验收和认可程序

Quy trình thử nghiệm, nghiệm thu và công nhận ngày vận hành thương mại nhà máy điện gió và nhà máy điện mặt trời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN

GB 26860-2011 Safety Code of Electric Power Industry (Electrical Part of Power Plants and Transformer Substations) 《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》

Safety Code of Electric Power Industry (Part of Wind Power and Photovoltaic Power) 电力安全工作规程（风力发电和光伏发电部分）（Q/CHD 16-2019）

Technical Supervision Enforcement Regulations for New Energy Power Generation Enterprises of China Huadian Corporation 《中国华电集团有限公司新能源发电企业技术监督实施细则》

Management Method for Hydropower and New Energy Maintenance of China Huadian Corporation (Trial) 《中国华电集团有限公司水电与新能源检修管理办法（试行）》

Local technical standards and norms of Vietnam etc. 越南当地相关技术标准、规范等

四、服务范围 PHẠM VI DỊCH VỤ

1. 检查所有锚栓螺栓及垫片是否出现防腐涂层破 坏、锈蚀、变形和损坏，防护帽无丢失。 检查螺栓一字标记线无移位，螺栓无松动。Kiểm tra tất cả các bu lông neo và miếng đệm xem có hư hỏng lớp phủ chống ăn mòn, biến dạng và hư hỏng hay không và nắp bảo vệ có bị mất đi không. Kiểm tra để đảm bảo vạch đánh dấu bu lông không bị dịch chuyển và các bu lông không bị lỏng.

2. 锚栓防腐涂层破损或失效时重新做好防腐；当塔筒法兰防腐涂层出现轻微破损，及时做好防腐；当螺栓出现锈蚀、变形、损坏，塔筒法兰和塔筒壁防腐层出现严重而非轻微破损时，及时汇报甲方。Khi lớp phủ chống ăn mòn bị hư hỏng hoặc tới lúc bị mất hiệu lực thì cần bắt đầu làm lại lớp phủ chống ăn mòn; khi lớp phủ chống ăn mòn của mặt bích trụ tháp bị hư hỏng nhẹ, cần kịp thời thực hiện lớp phủ chống ăn mòn; Khi bu lông bị rỉ sét, biến dạng hoặc hư hỏng, mặt bích trụ tháp và lớp chống ăn mòn thành trụ tháp bị hư hỏng nặng hoặc không nhẹ thì phải báo cáo kịp thời cho bên A.

3. 按照2.65MW风机锚栓抽检36颗（内外圈各18颗），检查张拉力590KN；3.0MW风机锚栓抽检40颗（内外圈各20颗），检查张拉力612KN。除了抽检的螺栓外，内外圈 1 号和 1 号对面的螺栓为每次必检螺栓。对打过的螺栓涂防锈油处理并且做好一字标记。Theo các bu lông neo tuabin gió 2,65MW- 36 bu lông neo (18 miếng ở mỗi vòng trong và ngoài) được kiểm tra ngẫu nhiên và lực kéo được kiểm tra là 590KN; đối với các bu lông neo tuabin gió 3,0MW, 40 bu lông neo (20 miếng ở mỗi vòng trong và ngoài) được kiểm tra ngẫu nhiên và lực kéo được kiểm tra là 612KN. Ngoài các bu lông kiểm tra ngẫu nhiên, các bu lông số 1 ở vòng trong, vòng ngoài và các bu lông đối diện với số 1 phải được kiểm tra mỗi lần kiểm tra bu lông. Bôi dầu chống rỉ vào các bu lông đã kiểm tra và đánh dấu bu lông.

4. 若某个被抽检的锚栓螺母转动角度大于 15 度， 则重新按设计拉力紧固（2.65MW风机设计拉力655KN；3.0MW风机设计拉力680KN；）该锚栓，并对其相邻的内外圈共 5 颗锚栓进行拉伸力检查。Nếu góc quay của đai ốc neo được kiểm tra ngẫu nhiên lớn hơn 15 độ, hãy siết chặt bu lông neo theo lực căng thiết kế (độ căng thiết kế của tua bin gió 2,65MW là 655KN; lực căng thiết kế của tua bin gió 3,0MW là 680KN) đồng thời siết chặt các vòng bên trong và bên ngoài liền kề tổng cộng có 5 bu lông neo ở vòng trong và vòng ngoài liền kề được kiểm tra độ bền kéo.

5. 锚栓拉伸前复测锚栓外露尺寸，扳手拧紧后再次复测锚栓露出锚板尺寸。Đo lại kích thước lộ ra của bu lông neo trước khi kéo căng và đo lại kích thước lộ ra của tấm neo sau khi siết.

五、其他要求 YÊU CẦU KHÁC

1.乙方工作人员必须身体健康，胜任风机锚栓检测工作。Nhân viên của bên B phải có sức khỏe tốt và đủ năng lực kiểm tra bu lông neo tuabin gió

2.乙方使用的锚栓拉伸工器具需检验合格。Dụng cụ căng bu lông neo do bên B sử dụng phải được kiểm định và đạt tiêu chuẩn.

3.乙方自进入现场工作开始，30天内完成所有风机锚栓检测工作。Bên B phải hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra bu lông neo tuabin gió trong vòng 30 ngày kể từ khi tiến vào hiện trường bắt đầu công việc.